# INFORME EVALUACIÓN VENTILACIÓN

CÓDIGO: [COMPLETAR]

## 1. Antecedentes

Por solicitud del área de prevención de la empresa, se realiza la evaluación de ventilación de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°34 del Decreto Supremo N°594/1999, realizando la evaluación de las condiciones de ventilación en las áreas o sectores del centro de trabajo, de modo que la organización pueda implementar medidas oportunas que resguarden la salud de las personas trabajadoras conforme al citado decreto.

| 1.1 Información empresa |  |
| --- | --- |
| Razón Social | Super 10 S.A |
| RUT | 76.012.833-3 |
| CIIU | 471100 - Venta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (supermercado) |

| 1.2 Información centro de trabajo |  |
| --- | --- |
| CUV/CECO/Código IST | 3014 |
| Nombre de Local | M10 San Fernando |
| Dirección | Chillán 745 |
| Comuna | San Fernando |
| Región | Región de O’Higgins |

| 1.3 Información de la visita |  |
| --- | --- |
| Motivo de la actividad | Programa de Trabajo |
| Fecha actividad de terreno | 30-10-2025 |
| Hora actividad de terreno | 10:00:00 |
| Profesional consultor/a de IST | Sebastian Stuardo |
| Acompañante empresa | Bernardo Alvear |
| Cargo de la persona que acompaña la visita | Administrador |
| Tipo de evaluación | Ventilacion |
| Fecha emisión informe | [COMPLETAR] |
| Revisor del informe | Rodrigo Novoa |
| Destinatario informe | Cristian Fernandez |

## 2. Metodología

La evaluación consideró el levantamiento de antecedentes físicos y funcionales de cada recinto, incluyendo sus dimensiones, uso, número máximo de personas (NMP) y condiciones de ventilación disponibles. A partir de las mediciones de largo, ancho y alto se determinó el volumen total del recinto (m³), lo que permitió estimar el volumen disponible por persona y verificar si cumple con los valores mínimos exigidos por el D.S. N°594.

## 3. Resultados

### 3.1 Resumen por áreas evaluadas

| Área y/o sector | Número máximo de personas (NMP) en el área y/o sector | Dimensiones del recinto evaluado |  |  | Metros cúbicos del sector (m³) | Metros cúbicos por persona | Evaluación estándar de ventilación D.S. N° 594 10 metros cúbicos por persona CUMPLE/NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) |  |  |  |
| Arqueo | 1 | 4,85 | 3,55 | 2,35 | 40,46 | 40,46 | CUMPLE |
| Oficina Administador | 1 | 3,80 | 2,70 | 2,38 | 24,42 | 24,42 | CUMPLE |
| Oficina Publicidad | 1 | 4,60 | 2,34 | 2,37 | 25,51 | 25,51 | CUMPLE |
| Oficina Recepcion | 2 | 5,25 | 1,86 | 2,10 | 20,51 | 10,25 | CUMPLE |
| Oficina Servicio A Personas | 1 | 2,60 | 2,40 | 2,38 | 14,85 | 14,85 | CUMPLE |
| Sala Sistemas | 1 | 3,80 | 2,68 | 2,38 | 24,24 | 24,24 | CUMPLE |

### 3.2 Puntos de medición

| Área | Código | Tipo | Velocidad prom. (m/s) | Sección (cm²) | Caudal (m³/h) | Ocupación | Aberturas | Fecha/Hora | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arqueo | A1-EXT1 | extraccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Arqueo | A1-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Recepcion | A2-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Recepcion | A2-INY2 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Servicio A Personas | A3-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Administador | A4-EXT1 | extraccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Administador | A4-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficina Publicidad | A5-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala Sistemas | A6-EXT1 | extraccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala Sistemas | A6-INY1 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala Sistemas | A6-INY2 | inyeccion |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Conclusiones

Durante la visita se evaluaron 6 áreas con condiciones de ventilación registradas.

El indicador de m³ por persona por hora requiere ajuste en: Arqueo, Oficina Administador, Oficina Publicidad, Oficina Recepcion, Oficina Servicio A Personas, Sala Sistemas.

El recambio de aire por hora es inferior al criterio normativo en: Arqueo, Oficina Administador, Oficina Publicidad, Oficina Recepcion, Oficina Servicio A Personas, Sala Sistemas.

## 5. Prescripciones

### 5.1 Medidas de carácter Administrativas

| Medidas de control | Área y/o sector | Plazo de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Informar a cada persona trabajadora acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas, de los métodos y/o procedimientos de trabajo correctos, acorde a lo identificado por la empresa. Además, la entidad empleadora deberá informar de manera oportuna y adecuada el resultado del presente informe técnico. En el marco del artículo 15° del Párrafo IV del D.S 44 “Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable”. | Todas las áreas evaluadas | 30 días desde la recepción del presente informe técnico. |
| Realizar capacitaciones (teóricas/prácticas) periódicas en prevención de riesgos laborales, con la finalidad de garantizar el aprendizaje efectivo y eficaz, dejando registro de dichas capacitaciones y evaluaciones. En el marco del artículo 16° del Párrafo IV del D.S 44 “Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable”. | Todas las áreas evaluadas | De acuerdo a Programa de Capacitación vigente, se debe ejecutar lo prescrito de manera permanente. |

## 6. Vigencia del informe

En términos generales, el presente informe tiene validez de 3 años, a excepción que existan cambios en la situación, del tipo ingenieril o administrativo, que presupongan modificación a las condiciones encontradas al momento de la medición, lo cual implicará realizar una nueva evaluación en un plazo menor al señalado.

Cuando se concreten los cambios indicados, la empresa deberá informar al IST el detalle de los mismos, de forma tal de programar las gestiones a realizar, las que considerarán previamente un informe de Verificación y Control y posteriormente, de acuerdo a sus resultados, la nueva evaluación de higiene ocupacional correspondiente.

Estos resultados de evaluación representan las condiciones existentes del ambiente y lugar de trabajo al momento de realizar las mediciones.

Sebastian Stuardo Stone

Consultor en Prevención de Riesgos

Zonal Metropolitana-Rancagua

## Anexos

| Área | Observaciones | Registro fotográfico |
| --- | --- | --- |
| Arqueo | Puerta Aire Condicionado | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Administador | Una Puerta Aire Acondicionado | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Publicidad | Vano De Entrada | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Recepcion | Puerta Ventana | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Servicio A Personas | Una Puerta | Sin registro fotográfico. |
| Sala Sistemas | Puerta Aire Condicionado Ventana | Sin registro fotográfico. |